竞争性磋商文件

采购编号：SHDF2021-Y-C-0010

采购单位：中国人民大学国际学院(苏州研究院)

采购内容：中央空调聘请维修及维保技术服务

类    别：服务类-其他

上海东方投资监理有限公司

二○二一年五月

前附表

| 项号 | 项目 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | SHDF2021-Y-C-0010 |
| 2 | 采购内容 | 中央空调聘请维修及维保技术服务 |
| 3 | 采购代理机构名称及地址 | 采购代理人（机构）：上海东方投资监理有限公司 地址：苏州市姑苏区南环东路10号新联大厦南楼905 联系人：庞敬权 联系电话：0512-68218649 |
| 4 | 采购人 | 中国人民大学国际学院(苏州研究院) |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币3000元整 递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户。投标人提交投标保证金以到账时间为准，到账时间同投标文件递交截止时间。 开户银行：中国银行苏州姑苏支行 户名：上海东方投资监理有限公司苏州分公司 账号：5391 6866 9295 |
| 6 | 投标有效期 | 六十天（日历日）。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份，分别装订成册后密封，并在密封处加盖公章或投标密封章，若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 8 | 投标书递交时间、地点 | 2021年5月20日下午14：00-14:30 地点：中国人民大学苏州校区开太楼B区339会议室 |
| 9 | 投标截止时间及开标时间 | 2021年5月20日下午14：30 |
| 10 | 中标服务费 | 中标服务费3000元整，专家评审费按实际支出收取。 |
| 11 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 12 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （五）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

目 录

第一章 磋商采购公告	4

第二章 磋商响应文件格式	7

第三章 采购内容	16

第四章 合同主要条款	21

第五章 评审办法	37

# 第一章 磋商采购公告

中央空调聘请维修及维保技术服务磋商采购公告

项目概况 中央空调聘请维修及维保技术服务项目的潜在供应商应在中国采购与招标网、中国人民大学苏州校区官网获取磋商文件，并于2021年5月20日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SHDF2021-Y-C-0010

2、项目名称：中央空调聘请维修及维保技术服务

3、采购预算：1、维保费用6.8万元2、维修费用据实结算

4、采购需求：

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调聘请维修及维保技术服务 | - 一、维保内容： - 克莱门特机组2台 - 机房管道及保温1套 - 机房水泵8台 - 机房配电柜5套 - 室内风机盘管30台 - 新风机1台 - 中央空调水处理 1套 - 空调箱2台 - 室内中央空调热水循环系统 1套 - 补水定压泵 4台 - 11、热水循环泵 2台 | 签订合同后一年内，根据要求及时维保及维修。 |
|  |  | - 二、日常维修 |  |

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取磋商文件：

时间：招标公告发布之日起至2021年 5月17日，09：00—16:00（节假日除外）

地点：苏州市姑苏区南环东路10号新联大厦南楼905

磋商采购文件售价：人民币500元，售出后不退。

报名时必须提供磋商供应商的《营业执照》副本复印件、法人身份证复印件、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书原件、如有授权，同时提供授权委托人身份证复印件（身份证原件备查）及法人授权书，以上复印件皆加盖公章。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

磋商响应文件的递交时间：2021年5月20 日14：00~14：30时

磋商响应文件的递交截止时间：2021年 5月20日14：30时

磋商时间：2021年 5月20日14：30时

磋商地点：中国人民大学苏州校区开太楼B区339会议室

五、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：中国人民大学国际学院(苏州研究院)

地址：苏州工业园区仁爱路158号

联系人：罗盼盼

电话：18662153653

2、采购代理人（机构）：上海东方投资监理有限公司

地址：苏州市姑苏区南环东路10号新联大厦南楼905

联系人：庞敬权

电 话：0512-68218649

传 真：0512-81879832

六、公告期：自本公告发布之日起三个工作日。

# 第二章 磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加上海东方投资监理有限公司组织实施的编号为              号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　　　　　　年　　月　　日

日期：　　　年　　月　　日

2、磋商响应函

：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供                ，包括空调系统设施设备维护保养费、维修费、材料费（除备件）、人工工资以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。明细详见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后   天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳      元的投标保证金。

9、如果我们中标，我们愿意按规定支付招标相关费用包括中标服务费及专家评审费。

10、综合说明：

⑴伴随服务及配合措施；

⑵要求甲方提供的配合；

⑶对招标文件有不同意见的偏离说明；

⑷其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标方（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

3、磋商报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：SHDF2021-Y-C-010号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 磋商响应报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 响应报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |
| 备注：含增值税 % |  |  |  |  |

说明：

1、报价中包含完成本合同项目所有内容所需的全部费用，应当包括空调系统设施设备维护保养费、维修费、材料费（除备件）、人工工资及各类保险费、税金、利润等各项费用。

2、单价、合价、总价均须以人民币元表示，并精确到小数点后2位，四舍五入。

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

4、报价分析表

报价分析表

（综合单价）

采购编号：

项目名称：

磋商响应单位名称（公章）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 维保单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 机房管道及保温 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 水泵 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 机房电柜 | 5 | 套 |  |  |  |
| 5 | 室内风机盘管 | 30 | 台 |  |  |  |
| 6 | 新风机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 中央空调水处理 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 空调箱 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 室内中央空调热水循环系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 补水定压泵 | 4 | 台 |  |  |  |
| 11 | 热水循环泵 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

企业法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

1、响应单位应将完成项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明

附件备件报价（必填）：

| 序号 | 备件名称 | 规格 | 单位 | 单价(RMB) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | 3TF50 | 个 |  |  |
| 2 | 接触器 | 3TF48 | 个 |  |  |
| 3 | 接触器 | 3TF49 | 个 |  |  |
| 4 | 时间继电器 | 用于星三角转换控制 | 个 |  |  |
| 5 | 电源相序控制器 | 电压及相位 | 个 |  |  |
| 6 | 保险丝 | 6A,400V | 只 |  |  |
| 7 | 保险丝 | 10A,500V | 只 |  |  |
| 8 | 保险丝 | 20A,500V | 只 |  |  |
| 9 | 电磁阀线圈 | DANFOSS 018F6193 | 个 |  |  |
| 10 | 电磁阀 | VALV. SOLEN. 1098/7 A6 | 个 |  |  |
| 11 | 水压差开关 | WFS10005BB-6MT | 个 |  |  |
| 12 | 过滤器芯 | 进口 | 个 |  |  |
| 13 | 保险丝 | SIEMENS,315A | 个 |  |  |
| 14 | 温度传感器3M | PTC | 个 |  |  |
| 15 | 压力传感器 | PA21M | 个 |  |  |
| 16 | 高压保护开关 | PS2G8A | 个 |  |  |
| 17 | 低压保护开关 | SFS1-050 | 个 |  |  |
| 18 | 控制主板 | W3000 | 块 |  |  |
| 19 | 扩展板 | W3000 | 块 |  |  |
| 20 | 显示板 | W3000 | 块 |  |  |
| 21 | 辅助继电器 | SCHR | 个 |  |  |
| 22 | 热力膨胀阀组件 | DANFOSS | 个 |  |  |
| 23 | 冷冻油 | UC6460194 | 升 |  |  |
| 24 | 冷媒 | R134A | 公斤 |  |  |
| 25 | 压缩机油过滤器 |  | 个 |  |  |
| 26 | 清洗冷凝器 |  | 次 |  |  |
| 27 | 涡轮阀门 | DN250 | 个 |  |  |
| 28 | 电动阀阀体 | DN250 | 个 |  |  |
| 29 | 涡轮阀门 | DN200 | 个 |  |  |
| 30 | 电动阀阀体 | DN200 | 个 |  |  |

5、磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 2020年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）

6、针对本项目人员配备表

针对本项目人员配备表

磋商项目名称：

磋商编号：SHDF2021-Y-C-010号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 学历 | 身份证号码 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应单位根据本表格填写相应内容后需另附相关证明资料

7、服务方案

- 服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对本项目服务范围、服务内容进行分析，对项目主要措施、应对措施以及合理化建议进行详细的说明与描述。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

# 第三章 采购内容

上海东方投资监理有限公司受中国人民大学国际学院（苏州研究院）的委托，就其所需要采购的中央空调聘请维修及维保技术服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：SHDF2021-Y-C-0010

二、服务要求：

1、供应商需有地缘热泵空调机组的维修保养经验。

2、供应商指定的维保工程师具有制冷空调操作等维护设备的相关证照。

3、供应商需遵守法律法规以及采购方的各项规章制度，服从采购方的安全管理。

4、供应商须为维保人员配备维保所需的所有器具（包括但不限于维保工具，安全防护措施等）。

5、根据采购方的要求，供应商有义务在合同期内对采购方的工程人员提供免费技术培训。

6、为保证机组运行安全和配件品质，提供常用零配件供应报价清单及保修期承诺书。

7、维修维保时限：签订合同后一年内，根据要求及时维修维保。

8、付款方式：共分两次支付，每半年支付一次，每次支付合同金额的50%。

9、报价要求包含增值税专用发票和运费。

10、供应商对空调设备机组进行两次年度保养工作，时间为供冷运行开机前和制冷结束后。每次保养结束后，供应商提供书保养报告及改善意见。

11、合同期内必须提供一次冷凝器清洗。

12、故障处理，保证接到报修通知后即2小时内赴现场予以高效解决与处理，将故障损失控制在最低限度。

三、维保范围及维修：

1、维保设备包含以下内容：

| 设备 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 2台 | 克莱门特PSRHH1702-Y 编号：B100014540 PSRHH2202-R-Y 编号：B100014550 |  |
| 机房管道及保温 | 1套 | 镀锌铁管 凯门富乐斯K-FLEXU |  |
| 水泵 | 8台 | 格兰富MMG80M-4-48FF300-E2 |  |
| 机房配电柜 | 5套 | 苏州开关二厂GXL-GB7251.1 |  |
| 室内风机盘管 | 30台 | 麦克维尔 |  |
| 新风机 | 1台 | 特灵LWHA030260L10G000BM |  |
| 中央空调水处理 | 1套 |  |  |
| 空调箱 | 2台 | 开利39CBFI1622 |  |
| 室内中央空调热水循环系统 | 1套 | 镀锌铁管 凯门富乐斯K-FLEXU |  |
| 补水定压泵 | 4台 |  |  |
| 热水循环泵 | 2台 |  |  |

- 2、日常空调维修，按实结算。

- 三、磋商响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

第一部分

- 磋商响应函；

- 磋商报价表、报价分析表及附件；

- 响应单位情况表（格式见附件）；

- 响应单位《营业执照》副本复印件；

- 响应单位法定代表人身份证复印件；

- 法人授权委托书（如有授权）；

- 响应单位授权委托人身份证复印件（如有授权）；

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 提供参加采购活动前一段时间内，分别提供缴纳税收和缴纳社会保险的凭据；

第二部分

- 服务方案和优惠措施

- 其他相关证明材料。

（二）文件要求：

1、响应文件数量：见前附表要求；

2、磋商响应文件须供应商法定代表人（负责人）签章或其授权代表签字或盖公章，以上文件资料必须加盖磋商响应单位公章；

3、磋商响应文件以中文为准；

4、磋商响应文件须装袋密封，封口处须盖公章，封面应注明磋商项目名称、采购编号和供应商单位名称等。

四、磋商综合说明：

1、本次竞争性磋商不分标段，各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

2、供应商必须承诺磋商采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出，未列出的视为响应。

3、成交服务费：若被确定为成交供应商，向采购代理公司支付3000元成交服务费及专家评审费。

户    名：上海东方投资监理有限公司苏州分公司

开户账号：539168669295

开户银行：中国银行苏州姑苏支行

4、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商需足额交纳磋商保证金，并在投标时提供收据原件，否则磋商响应文件将被拒绝；

（3）参加磋商的供应商在递交投标文件时必须单独提供磋商代表的身份证明原件和法定代表人（负责人）授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

（4）报价超过采购预算的，不能成交；

（5）供应商的报价均超过采购预算的，磋商采购失败。

5、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

6、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以中国采购与招标网上发布的通知为准。

五、磋商程序：

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商法定代表人(负责人)或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

3、在磋商文件递交截止时间前，供应商凭磋商保证金收据原件、磋商代表的身份证明原件和法定代表人（负责人）授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）向采购代理机构递交响应文件，未能出示的，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

4、由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

# 第四章 合同主要条款

合 同 书

甲  方：中国人民大学国际学院（苏州研究院）

联系人：

联系电话：

乙  方：

联系人：

联系电话：

根据采购编号               号竞争性磋商采购文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                   购销事宜，签订本合同书。

一、服务内容

1、服务地址：苏州市工业园区仁爱路158号

2、维保内容：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 2 | 台 | 克莱门特PSRHH1702-Y 编号：B100014540 PSRHH2202-R-Y 编号：B100014550 |
| 2 | 机房管道及保温 | 1 | 套 | 镀锌铁管 凯门富乐斯K-FLEXU |
| 3 | 水泵 | 8 | 台 | 格兰富MMG80M-4-48FF300-E2 |
| 4 | 机房配电柜 | 5 | 套 | 苏州开关二厂GXL-GB7251.1 |
| 5 | 室内风机盘管 | 30 | 台 | 麦克维尔 |
| 6 | 新风机 | 1 | 台 | 特灵LWHA030260L10G000BM |
| 7 | 中央空调水处理 | 1 | 套 |  |
| 8 | 空调箱 | 2 | 台 | 开利39CBFI1622 |
| 9 | 室内中央空调热水循环系统 | 1 | 套 | 镀锌铁管 凯门富乐斯K-FLEXU |
| 10 | 补水定压泵 | 4 | 台 |  |
| 11 | 热水循环泵 | 2 | 台 |  |

3、维修内容：日常维修（按实结算）

二、甲方必须提供条件

为机组提供符合乙方要求的设计范围内的供电﹑冷却水量及水温﹑冷冻水量﹑对主机及整个空调系统的操作管理富有经验的操作人员；为乙方技术人员的工作提供配合条件等。

三、乙方维护保养工作内容

1.按照本协议附件，机组运行期间，乙方指派相对固定的专业人员，与甲方操作人员一起，对甲方的机组进行巡检﹑维护保养，并由乙方提交一份有关维护保养的情况报告。

2.维护保养服务期内，机组在冷热/热冷模式转换之前，乙方负责进行模式转换前对机组的检测，并提出维修保养建议方案。

3.机组在维护保养前一周通知甲方，维护保养工作周期被控制在一周内。

4.本协议包括检查机器的性能、运转状况及代客户更换小配件等，如需乙方进行这些设备的修理，则需另行签订修理合同。

5.应急维修：保养协议期间，机组运行出现故障时，乙方在接到甲方报告通知后，工作日 2  小时内，节假日 12 小时内到达现场，对设备进行维护检查；如遇特殊情况：突发空调爆管漏水抢修，乙方在接到甲方报告通知后，工作日 1 小时内，节假日 2小时内到达现场。

6.乙方提供每月定期一次的巡检维护服务，为设备稳定及安全运行提供可靠保障。

7.乙方对于室内中央空调系统风机盘管每半年做一次清洗风口、水路过滤器。

8.乙方对于中央空调新风机、空调箱每半年做一次检修、清洗。

9.乙方对于机房、室内管道、漏水处在接到客户电话报修后应在4小时到达现场进行修复。

10.乙方对于机房8台水泵每半年做一次常规保养。

11.乙方每月对空调系统管道水系统进行水处理，已保证中央空调水系统的洁净度。

12.室内中央空调热水循环系统漏水的维修。

13.对于空调漏水部分的维修，零配件及维修乙方将统一报价。

14.单次维修低于300元的零配件不收费。

四、零配件供应、费用及保质

1.在维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，乙方应向甲方报送需更换的备品清单，经甲方批准同意后方可更换。

2.在维护保养期内，损坏的需更换的零部件可以由乙方提供，也可以由甲方另行购买。需更换的零部件费用由甲方承担，乙方负责更换安装。

3.由乙方提供并更换的配件，保质期为6个月，如若更换全新的压缩机,保修期为一年。

4.如因甲方提供不合格零配件引起的维修问题，乙方不承担由此产生的一切后果，并且由此产生机组的额外维修由甲方承担。

5.可维修部件的维修费由甲方支付，部件的吊装费用由甲方支付。

五、维护保养费及付款方式：

（一）价格明细：

1、主机：            元/年/台

二台共计：           元  (人民币大写:      整 )

2、机房管道及保温一套：            元/年/套

3、水泵八台：                元/年

4、机房电柜五套：            元/年

5、室内风机盘管三十台：          元/年

6、新风机一台：                  元/年

7、中央空调水处理一套：          元/年

8、空调箱二台：                  元/年

9、室内中央空调热水循环系统一套：            元/年/套

10、补水定压泵四台：           元/年

11、热水循环泵二台：           元/年

1-11项总价为：             元  (人民币大写          整 )

（二）付款方式

甲乙双方一致同意项目服务费按阶段以转账形式支付。付款方式：共分两次支付，以合同签订之日起每半年（6个月）支付一次，每次支付合同金额的50%。每阶段末，甲方将在验收确认该结算服务完成合格，乙方发出该阶段工作的费用账单，并提供最终正规的发票，甲方按其财务流程审批后完成支付。

特别约定：

1.更换备件时所发生的制冷剂等消耗材料费用由甲方支付。更换大型配件的吊装费用和搬运费用由甲方支付，乙方负责实施。

2.在报修通知乙方时应一并提供相关主机报警代码信息，以便于乙方工程师做准备。

3.乙方严格遵守甲方各项关于外来人员的规章制度和安全规程。乙方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任，如发生人员伤亡的由乙方自行承担责任。

4.乙方不承担外部坏境及外设引起的或因人为误操作、破坏等引起的直接与间的损失后果。

5.乙方不承担因地震、火灾、雷击、战争等自然力量不可抗拒的灾害所造成的机器损坏。

6.乙方有义务协助甲方维修上述4、5情况所造成的损坏，可协商酌情收取一定的配件及修理费用。

7.因乙方维护保养工作的疏忽或不当造成甲方设备损坏的，由乙方承担全部维护责任。

六、违约责任

1.协议期间，乙方若因甲方不能及时付款，欠款时间不得超过自欠款时间开始后的三次维保服务时间，若超过自欠款时间开始后的三次维保服务时间期限，乙方有权停止维保服务直到收到欠款后恢复协议的履行。

2.乙方违约时,甲方有权按保养费总额的1.5%的比例扣除保养费，但总额度不超过乙方实收款项50％；甲方付款违约时，每天按合同总额的千分之五作为滞纳金支付给乙方。

3.甲方根据乙方每次维护保养的实际情况填写《中央空调维保考核表》对乙方进行考核，若维保考评得分总分低于90分，甲方有权提出相关整改意见，乙方需进行相应改善，若问题还是得不到有效解决，甲方有权终止合同或按保养费总额的1.5%的比例扣除保养费，但总额度不超过乙方实收款项50％。

七、协议期

协议有效期：自     年    月    日 起至        年     月     日止

八、续约

协议期满，如需继续按本协议的条款履行，应在本协议期满之前一个月，书面通知对方，双方按照本合同条款续签合同。否则，本协议期满时自动终止。

九、其它

本协议所约定事项为甲乙双方协商约定事项，甲乙双方就本协议所约定事项进行的一切往来，均以本协议为准。同时，甲乙双方确认，本协议系双方慎重协议后达成的完全合意，并非任何一方当事人单方面制作或者提供的格式合同，其条款亦非格式条款。

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使本合同部分或全部无法履行时，甲、乙双方应按有关法律规定及时协商处理：

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.因不可抗力不能履行合同的，发生不可抗力一方提出解除合同，并应当在合理期限内提供证明。

十、争议解决

凡因执行本协议所发生的一切争执，双方应友好协商解决；如果协商不成，双方均可提交本服务项目所在地有管辖的人民法院解决。

- 十一、本协议一式肆份，甲执叁份，乙执壹份。双方签字盖章后生效。本协议附件是本协议不可分割的一部分，和本协议具有同样的法律效力。本协议未尽说明事宜，双方本着事实求是的原则协商妥善解决。

十二、本协议适用中华人民共和国法律。

附件：1.《月度维护保养内容》

2.《常见一般维修项目》

3.《常规定期保养项目》

4.《克莱门特常用备件清单价格表》

5.《中央空调水质管理方案》

6.《中央空调维保考核表》

7.《声明函》

8.营业执照

甲方：中国人民大学国际学院（苏州研究院） 乙方：

地址：苏州工业园区仁爱路158号           公司地址：

法人或委托代理人签字：                   法人或委托代理人签字：

电话：                                   电话：

开户行：                                 开户行：

账号：                                   账号：

附件1

月度维护保养内容

| 序 号 | 项 目 |  | 内 容 | 开机前 | 每个月 | 关机后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组结构 |  | 机组外观及保温 | O |  |  |
|  |  |  | 系统密封及泄漏 | O | O | O |
| 2 | 压缩机 |  | 运转电流 | O | O |  |
|  |  |  | 电机绝缘 | O |  | O |
|  |  |  | 油位及油色 | O | O | O |
|  |  |  | 震动及噪音 | O | O |  |
|  |  |  | 上下载电磁阀 | O | O |  |
|  | 换热器 | 冷凝风机 | 风机运转电流及绝缘 | O | O | O |
|  |  |  | 风叶破损及噪音 | O | O |  |
|  |  | 蒸发器 | 水质 | O | O | O |
|  |  |  | 水流量及压差 | O | O |  |
| 4 | 阀件 | 膨胀阀 | 开启流通情况 | O | O |  |
|  |  |  | 过热度调整 | O |  |  |
|  |  | 四通阀 | 线圈通断 | O |  |  |
|  |  |  | 切换动作 | O |  |  |
|  |  | 电磁阀 | 通断开启 | O | O |  |
| 5 | 电气仪表 |  | 压力表核准 | O |  | O |
|  |  |  | 高低压、油压差动作 | O | O |  |
|  |  |  | 各设定值核准 | O |  |  |
|  |  |  | 电气模拟动作 | O |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 |  | 阻流情况 | O | O |  |
|  |  |  | 液视镜色泽干度 | O | O | O |
| 7 | 报警信息 |  | 检录输出 | O |  | O |

备注：图表上各项维护保养监护内容，部分项目需双方配合检修。

附件2

常见一般维修项目

一、泄漏故障

（由于机组长期的运行，会有老化、震动引起管束的破裂以及丝口法兰的松动。）

毛细管的更换或者修复

原则上作更换处理,若是接头收口处泄漏有修复可能的,重新收口压制接头。确认无泄漏后方可补充冷媒。

焊口的腐蚀、开裂

系统主管路上多为烧焊连接。如有泄漏，必须排空系统中的冷媒，再作焊接维修。焊接完成后做压力密封试验、抽湿抽真空。充注冷媒后，调整机组系统的过热、过冷度，使机组运行至最佳状态。

丝口、法兰的松动

紧固法兰螺丝，压管螺帽。检测无漏为好。若紧固后仍旧有泄漏，法兰处需更换密封垫，喇叭口处需重新压制接口。(视情况作排空冷媒处理)

冷凝器、蒸发器管束的磨损

需进行串、换或封堵管维修，或者整体更换（由于该设备件质量较重，需要起重设备的配合）。系统需要作大的调整。若系统进水，必须先将水彻底排除干净。容器壳罐清倒、烘干，数次更换干燥器,数次更换冷冻油，压缩机电机绝缘处理或更换。

二、电气故障

（电机、变压器过载、过流、绝缘老化引起的损坏）

风机、压缩机电机损坏的处理。原则上风机电机损坏换电机，若为一体式或风叶变形的，需要一齐更换。压缩机电机损坏的需更换压缩机电机。压缩机转子损坏的需更换整台压缩机。（由于该设备件质量较重，需要起重设备的配合）

电磁线圈、接触器、继电器、变压器的损坏，一般以更换新件为主。

三、阀件故障

电磁阀、膨胀阀、单向阀、换向阀的维修。

由于其位于系统的主管路上，故在对其进行维修或更换前必须排空系统中的冷媒。修理完毕后做压力密封试验、抽湿抽真空。充注冷媒后，调整机组系统的过热、过冷度，使机组运行至最佳状态。

附件3

常规定期保养项目

一、压缩机润滑油

（为保证机组关键部件压缩机平稳、可靠、安全的运行）

1、根据压缩机运行时间，一般累计运行3000小时更换一次。

2、根据压缩机润滑油呈现的色泽，可进行及时更换。

3、根据压缩机润滑油的性质，其有一定的抗氧化期限。

二、系统干燥过滤芯

（为避免因为系统中的微量水分而引起机组的损坏）

1、在更换压缩机润滑油时一起进行更换。

2、由过滤器进出口压力或温度差判断进行更换。

3、主管路视镜显示高湿度时进行更换。

三、冷凝器排管

（为保证冷凝器有良好的换热效果）

- 选用压缩空气吹尘。

- 选用水枪冲洗。

- 选用化学药剂除垢。

附件4

克莱门特常用备件清单价格表

| 序号 | 备件名称 | 规格 | 单位 | 单价(RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | 3TF50 | 个 |  |
| 2 | 接触器 | 3TF48 | 个 |  |
| 3 | 接触器 | 3TF49 | 个 |  |
| 4 | 时间继电器 | 用于星三角转换控制 | 个 |  |
| 5 | 电源相序控制器 | 电压及相位 | 个 |  |
| 6 | 保险丝 | 6A,400V | 只 |  |
| 7 | 保险丝 | 10A,500V | 只 |  |
| 8 | 保险丝 | 20A,500V | 只 |  |
| 9 | 电磁阀线圈 | DANFOSS 018F6193 | 个 |  |
| 10 | 电磁阀 | VALV. SOLEN. 1098/7 A6 | 个 |  |
| 11 | 水压差开关 | WFS10005BB-6MT | 个 |  |
| 12 | 过滤器芯 | 进口 | 个 |  |
| 13 | 保险丝 | SIEMENS,315A | 个 |  |
| 14 | 温度传感器3M | PTC | 个 |  |
| 15 | 压力传感器 | PA21M | 个 |  |
| 16 | 高压保护开关 | PS2G8A | 个 |  |
| 17 | 低压保护开关 | SFS1-050 | 个 |  |
| 18 | 控制主板 | W3000 | 块 |  |
| 19 | 扩展板 | W3000 | 块 |  |
| 20 | 显示板 | W3000 | 块 |  |
| 21 | 辅助继电器 | SCHR | 个 |  |
| 22 | 热力膨胀阀组件 | DANFOSS | 个 |  |
| 23 | 冷冻油 | UC6460194 | 升 |  |
| 24 | 冷媒 | R134A | 公斤 |  |
| 25 | 压缩机油过滤器 |  | 个 |  |
| 26 | 清洗冷凝器 |  | 次 |  |
| 27 | 涡轮阀门 | DN250 | 个 |  |
| 28 | 电动阀阀体 | DN250 | 个 |  |
| 29 | 涡轮阀门 | DN200 | 个 |  |
| 30 | 电动阀阀体 | DN200 | 个 |  |

备注：以上零配件价格有效期自合同生效日起1年

附件5

中央空调水质管理方案

一、忽视水质管理的危害性

如空调系统不进行水质管理，将会缩短其使用寿命和浪费能源等。其原因如下：

1、冷冻水系统状况

冷冻水系统的大部份管材是普通碳钢，蒸发器和风机盘管则是铜材。系统进水后，普通碳钢锈蚀速度较快，一个晚上就生长出不少锈泥。时间越长，积累的锈泥、锈渣就越多。如不进行水质处理，水中所繁殖的微生物、污泥也不断增多。这些锈渣、污泥在开机时就会进入房间的风机小盘管。由于盘管管径只有几公分，锈渣、污泥一旦进入，即使在主管道排污也难以循环带出，从而出现风机盘管堵塞，影响空调效果。

二、可行性

空调用水所出现上述腐蚀、结垢、微生物危害等三大弊端可通过水质管理有效地解决。

1、冷冻水系统

用自来水冲洗整个管道系统，排出系统内的锈渣、焊渣等颗状物后，于系统中投加杀菌剂，对全系统进行杀菌灭藻、剥离沾泥处理。再于系统投加清洗剂，将系统内的浮锈，油污渗透剥落，反复冲洗2-3次，至排放出来的自来水清澈透明。然后于系统中投加预膜剂，使管道内壁覆盖一层均匀的保护膜。预膜完毕，于系统投加冷冻水缓蚀剂，该药剂对管道有良好的缓蚀性能。每月交替投加氧化型与非氧化型杀菌灭藻剂，从而有效达到防锈、控制微生物和污泥的目的，盘管也不会被锈渣、污泥堵塞。这样就提高蒸发器热交换效率，为正常使用空调提供了保证。

2、冷却水系统

用自来水冲洗冷却系统，排出系统内的锈渣、焊渣等颗状物后，于系统中投加杀菌剂，对全系统进行杀菌灭藻、剥离沾泥处理。再投加清洗剂进行系统剥锈除油污清洗；然后于系统中投加预膜剂进行化学预膜，使冷却管道内壁覆盖一层均匀的保护膜。开机阶段投加阻垢缓蚀剂，此药剂具有修补防锈膜、分散悬浮物作用，以防止管道锈蚀，阻止水垢在冷凝器沉积；每两周投加高效杀菌灭藻剂，有效控制微生物、藻类的繁殖；同时根据水量平衡定期进行排污，控制循环冷却水的浓缩倍数在合理的范围，抑制有害离子浓度。空气中的灰尘、油烟污染则可通过每月定期清洗冷却塔来处理。停机阶段更换停机防锈湿保剂，使锈渣、生物污泥、水垢在冷凝器沉积的可能性降至最小限度，对提高主机冷凝器热交换效率、降低设备的腐蚀率、避免出现高压运行状况提供了良好的条件。

## 三、开机阶段日常管理工作

1、冷冻系统日常管理工作

- （1）由于该系统是密闭的，只要系统无泄漏，水量及药物损失很少。加上缓蚀剂的防锈有效期为一年，定期监测系统有无泄漏，并及时补充冷冻缓蚀剂SG-8861即可。杀菌灭藻剂SG-6013则每月投加一次。

- （2）密闭系统循环水水质状况变化不大。我们每月采集水样进行化验，分析pH值和电导率、浊度、总铁，并根据化验结果对系统处理方案进行调整。

四、停机阶段工作

（1） 冷却系统投加防锈湿保剂。

## 五、其它工作

- （1）定期向甲方送冷却、冷冻水质分析报告。

## 六、甲方配合工作及注意事项

- （1）如系统改造或检修，须排放冷冻，应及时通知我方，我方会立即安排工作人员补加缓蚀剂等其它药剂。

- （2）乙方进场工作时，甲方需有提供用电，给补水、排水和平时系统运行中排污，并派出1-2名空调工人协助工作，并负责开循环水泵。

水质分析报告

送样单位：

水样名称：

送样日期：                        报告日期：

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

1、水质分析资料如下：

| 编号 | 项 目 | 冷却水 |  | 冷冻水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果 | 控制指标 | 结果 | 控制指标 |
| 1 | 酸碱度pH(25℃) |  | 6.8-9.5 |  | 8.0-10.0 |
| 2 | 总硬度(CaCO3计)/(mg/L) |  | <800 |  | <200 |
| 3 | 导电率(25℃)/(µs/cm) |  | <3500 |  | <3000 |
| 4 | 全铁Fe/(mg/L) |  | <1.0 |  | <1.0 |
| 5 | 总碱度(CaCO3计)/(mg/L) |  | <500 |  | <500 |
| 6 | 氯离子(CL-)/(mg/L) |  | <300 |  | <300 |
| 7 | 硫酸根离子(SO4²¯)/(mg/L) |  | <1500 |  | <1500 |
| 8 | 浊度（NTU） |  | <50 |  | <20 |
| 9 | 二氧化硅(SiO2)/(mg/L) |  | <175 | -- | -- |

2、附注

分析：                  制表：                     审核工程师：

年    月    日

附件6

中央空调维保考核表

考核日期

| 考核标准、内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 | 20 |  |  |
| 1.维保单位建立健全相关空调档案 | 15 | 制度、工作标准建立健全，如相关图纸，月巡检细则表，年巡检细则表，检查登记表，工程维修单，工程排故报告单，综合检测记录及表等。 档案完善符合规定15分 档案基本符合，扣1分 未制定不符合规定扣15分 |  |
| 2.维保单位专业技术人员；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 | 5 | 着装及标志符合规定5分；基本符合要求扣一分；不符合规定扣5分 |  |
| 二、维保相关内容 | 80 |  |  |
| 3.中央空调主机 | 10 | 系统正常10分，系统基本正常扣1分，系统瘫痪扣10分 |  |
| 4.新风机组、吊顶机组 | 10 | 系统正常10分，系统基本正常扣1分，系统瘫痪扣10分 |  |
| 5.风机盘管 | 10 | 系统正常10分，系统基本正常扣1分，系统瘫痪扣10分 |  |
| 6.冷冻、冷却水泵 | 10 | 系统正常10分，系统基本正常扣1分，系统瘫痪扣10分 |  |
| 7.空气处理器 | 10 | 系统正常10分，系统基本正常扣1分，系统瘫痪扣10分 |  |
| 8.设立24小时服务电话，接收甲方和使用部门对维保管理服务报修，并由回访制度和记录 | 10 | 维修及时率达到承诺要求10分；维修及时率未达到承诺要求每次扣2分； 没有回访记录，处理不及时扣10分 |  |
| 考核人 |  | 本次维保考评得分 |  |

附件7

声明函

中国人民大学国际学院（苏州研究院）：

（公司名称） 愿针对本项目进行报价，同时严格按附件一月度主机维护保养模板格式进行月度检查，并保证完成，如贵司在我司实施过程中发现与事实不符，我（公司名称） 愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

代表签字盖章：

日期：    年   月   日

附件8

营业执照

# 第五章 评审办法

一、成交原则

本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

二、评分标准

（一）投标报价（20分）

在所有有效响应报价中满足招标文件要求，且响应价格最低的响应总报价为评标基准价，其价格分为20分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

报价得分＝（基准价/响应总报价）×价格权值×100；（价格权值为20%）。

（二）维保方案（40分）

1、针对本项目维护保养范围和维护保养要求计划清晰合理，规章制度和具体操作规范可行，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求等（10分）

对项目总体认识全面深刻，对设备维护保养工作把握准确，有较强的系统性、经济性和可行性并完全响应采购人要求的得8-10分；总体认识基本正确，对设备维护保养工作基本合理、基本响应采购人要求的得4-7分；总体认识较差，对设备维护保养工作较差、基本响应采购人要求的得1-3分；没有不得分。

2、针对本项目提出的维护保养程序、现场支援保障、维修设备工具、维保清洗规范、故障报告及故障预防措施、维保资料档案管理、维护保养服务监督管理机制等（10分）。

程序清晰规范高效、支援服务力量强、配有专用的维修设备工具、预防措施具有合理化建议、管理机制规范合理清晰责任明确得8-10分；程序规范、有支援服务、维修设备工具基本满足需求、预防措施和管理机制较合理简单得4-7分；程序较差、有支援服务、维修设备工具一般、预防措施和管理机制较差的得1-3分；没有不得分。

3、针对本项目的应急预案及质量保证措施方案（10分）：

应急预案服务高效、具有针对性强的措施和合理化建议，可行性高得8-10分；

应急预案服务基本满足采购要求、具有合理化建议，有一定的可行性得4-7分；

应急预案服务满足采购需求但较简单，可行性一般得1-3分；没有不得分。

4、针对本项目的用户培训计划和售后服务情况比较进行评分（10分）

用户培训计划和售后服务计划方案考虑周全，有合理化建议的得8-10分；

用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得4-7分；

有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得1-3分；没有不得分。

（三）技术力量比较（20分）

1、为本项目配备的技术员（12分）

1.1具有制冷工二级技师及以上技术资格证书。每个得3分，最高得6分

1.2具有维修电工证书。每个得3分,最高得6分

注：响应单位响应文件中必须提供上述1至2项相关人员证书复印件及社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近连续不少于3个月以上社保缴纳证明文件，证书原件现场核查，否则不得分。

2、根据响应单位的管理制度进行综合打分（8分）

(1)对甲方场地和原有设施的维护措施比较：（4分）

方案科学合理可实施的得3-4分，方案比较科学合理可实施的得1-2分，方案不科学不合理的得0-1分。

（2）提供针对本项目质量安全事故的预防措施比较：（4分）

方案科学合理可实施的得3-4分，方案比较科学合理可实施的得1-2分，方案不科学不合理的得0分。

（四）响应单位综合资质能力（20分）

1、响应单位提供有效期内的空调机组的特约维修服务商证书的，得5分，最高5分。（响应文件中需提供证书复印件，原件现场核查，未提供或提供不全，则不得分。）

2、响应单位业绩能力：具有地缘热泵空调机组维修保养经验，并提供空调机组维修保养合同复印件，每提供一份得5分，最高15分。

（响应文件中需提供合同复印件，原件现场核查，未提供或提供不全，则不得分。）

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，有原件核查要求的，相应原件（公证件）须在投标截止时间前与响应文件同时递交，过时拒收，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

（全文完）